| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO RICARDO LAGUNA DITLEFF CREA: 0600621763 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO POSTO DE COMANDO – CP #### ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO #### SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0500.0601.0602.АK.N. | 0 | Explanatory note. |  |  | 14/09/09 |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  | 12/11/09 |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  | DATA | ELABORADO | RESPONS. | APROV. |
| T1711 |  |  |  |  |  |  |  |

1.	GERAL

Os sistemas de automação e de despacho dos sistemas técnicos do prédio estação de bombeamento de água para combate a incêndio (0500) são projetados para automação dos sistemas técnicos e para o controle centralizado do status operacional e operação dos sistemas técnicos a partir da sala de plantão (sala 126) do prédio Posto de Comando (0100).

A automação de operação das bombas combate a incêndio e a bomba que mantém a pressão do sistema de combate a incêndio no modo stand-by é executado por meio dos sistemas de automação fornecido em conjunto com as bombas.

Além disso, a estação de bombeamento de água para combate a incêndio oferece: controle de nível nos tanques de água de combate a incêndio n° 1 (0601) e n° 2 (0602), automação do sistema de ventilação E-2 e sistema de desativação da ventilação (sistema de ventilação E-1 e E-2) mediante a ativação do sistema automático de alarme de incêndio,

A automação e despacho dos sistemas técnicos é realizado com a ajuda de controladores programáveis, software básico e de aplicação. O volume de automação e de despacho é dado no memorial descritivo e no diagrama funcional de automação correspondente.

As informações que chegam à estação de controle do despacho são mostradas no painel e na tela do computador do operador na forma de circuitos simbólicos, feitos com base no diagrama funcional de automação. O status operacional do sistema e os reportes de operação serão impressos.

O fornecimento de energia é realizado com a ajuda das unidades de fornecimento de energia sem interrupção.

2.	ESCOPO DA AUTOMAÇÃO E DO DESPACHO

O projeto provê:

- Ativação da bomba operacional de combate a incêndio, usando as botoeiras dispostas perto das válvulas de combate a incêndio dentro do prédio Posto de Comando (0100);

- Ativação automática da bomba de combate a incêndio operacional mediante registro de qualquer queda de pressão dentro do sistema de combate a incêndio, causado pela abertura de uma válvula de combate a incêndio para apagar um fogo em qualquer lugar dentro do Posto de Comando (0100) ou um hidrante em qualquer lugar fora do prédio;

- Ativação automática da bomba reserva se a bomba operacional falhar ou estiver abaixo da sua capacidade durante o tempo especificado;

- controle automática de bombas, dependendo da pressão dentro do sistema de combate a incêndio, mantendo a pressão do sistema de combate a incêndio no modo stand-by;

- ativação de funcionamento  automático do sistema de ventilação E-2 conforme a temperatura do ar dentro da sala de painéis elétricos (sala 137);

- desativação automática da ventilação mediante ativação do sistema automático de alarme de incêndio;

- controle local das bombas de combate a incêndio, da bomba que mantém a pressão do sistema de combate a incêndio no modo stand-by e do sistema de ventilação E-2;

- operação das bombas no modo de emergência, possibilitando usar a estação (0500) mesmo com o controlador danificado;

- acionamento de teste da bomba de combate a incêndio durante alguns segundos, o que garante a partida das bombas após uma longa parada;

- controle da tensão trifásica e da seqüência das fases de tensão que alimentam os motores elétricos das bombas de combate a incêndio;

- controle do nível nos tanques de combate a incêndio (0601, 0602);

- controle da pressão do combustível por meio dos dispositivos de indicação e sinalização locais;

- alarme visual local no painel de:

      - ativação da estação da bombeamento de água para combate a incêndio (0500);

      - a presença de tensão trifásica e a da seqüência correta das fases de tensão que alimentam as bombas de combate a incêndio n° 1 e n° 2.

      - ativação da bomba de combate a incêndio n° 1;

      - ativação da bomba de combate a incêndio n° 2;

      - falha da bomba de combate a incêndio n° 1;

      - falha da bomba de combate a incêndio n° 2;

      - falha da estação de bombeamento de água para a combate a incêndio (0500);

      - energização do painel de controle da bomba que mantém a pressão do sistema no modo stand-by;

      - ativação da bomba que mantém a pressão do sistema no modo stand-by;

      - falha da bomba que mantém a pressão do sistema no modo stand-by;

      - ativação da bomba operacional de combate a incêndio;

- ativação automática da bomba de combustível reserva se a bomba em operação falhar ou estiver abaixo da sua capacidade durante o tempo especificado;

      - energização do painel de automação;

      - nível de água nos tanques de combate a incêndio (0601, 0602) – “Normal”, “Vazamento”, “Vazio” (fornecido pelo painel de automação);

      - energização do painel de comando do sistema de ventilação E-2;

      - ativação do sistema de ventilação E-2.

- No caso de incêndio no prédio do Posto de Comando (0100), as botoeiras de controle das bombas de combate a incêndio localizados perto das válvulas de combate a incêndio são usados para ativar as bombas de combate a incêndio;

- Também módulos especiais de entrada e saída discretas bem como estações e cabos de alarme de combate a incêndio automático, serão usados para ativar as bombas de combate a incêndio dentro do prédio Posto de Comando (0100).

- Ao pressionar a botoeira localizada perto de uma válvula de combate a incêndio no prédio do Posto de Comando (0100), as informações sobre a necessidade de ativação da bomba de combate a incêndio usando módulo de entrada discreta por meio de cabos são transferidas para a estação automática de alarme de incêndio. As estações automáticas de alarme de incêndio, são interconectadas por meio de cabos de dados e informações e comandos de acionamento.

- Uma estação automática de alarme de incêndio, gera uma instrução “Ativar bomba de combate a incêndio” e envia esta instrução para a estação automática de alarme de incêndio, a qual por sua vez envia esta instrução para os módulos de saída discreta do sistema automático de alarme de incêndio, instalado no painel de automação do prédio  estação de bombeamento de água para combate a incêndio (0500). Ao mesmo tempo, os contatos dos relês de saída destes módulos, os quais estão conectados ao painel de comando do controle da bomba de combate a incêndio, são fechados e as bombas de combate a incêndio são ativadas.

- O sistema fornecido de controle da bomba de combate a incêndio aumenta a confiabilidade dos sistemas de controle da bomba de combate a incêndio já que o diagrama de conexão do tipo circular usado para conexão dos detectores de incêndio e módulos de saída-entrada discretas, implementados na estação do sistema automático de alarme de incêndio, não é sensível a falhas e danos em qualquer lugar ao redor do loop – no caso de tal dano o sistema continua a funcionar sem interrupção, agora usando as duas redes radiais.

- Essa solução tecnológica ajuda a economizar o equipamento e os cabos.

3.	ESCOPO DO CONTROLE REMOTO

O equipamento do sistema de despacho apresenta um alarme visual e sonoro na estação de controle de despacho do prédio Posto de Comando (0100) para:

      - perda de tensão ou seu desvio dos limites permitidos nas redes de energia dos motores elétricos das bombas de combate a incêndio bem como erro na seqüência das fases de tensão;

      - falha da estação de bombeamento de água para combate a incêndio (0500);

      - ativação da bomba operacional de combate a incêndio;

- ativação automática da bomba reserva de combate a incêndio na ocasião da falha da bomba operacional para ativar ou operar de modo normal;

      - “Nível de Água Alto” nos tanques de combate a incêndio (0601, 0602) (Normal);

      - “Vazamento”  nos tanques de combate a incêndio (0601, 0602);

      - “Nível de Água Baixo” nos tanques de combate a incêndio (0601, 0602) (Vazio);

      - falha da bomba de combate a incêndio;

      - perda de tensão no painel de comando de controle da bomba auxiliar;

      - ativação da bomba que mantém a pressão do sistema no modo stand-by;

      - falha da bomba que mantém a pressão do sistema no modo stand-by;

      - desativação do controle automático da bomba que mantém a pressão do sistema no modo stand-by;

      - perda de tensão no painel de controle de automação;

      - desativação da ventilação na ocasião da ativação do sistema automático de alarme de incêndio no prédio.

- O equipamento e os cabos do sistema de automação e de despacho são projetados para uso em clima tropical com alta umidade com a temperatura ambiente indo de +5 °С até +40 °С e umidade relativa até 98% na temperatura de +25 ° С.

- Os cabos do sistema de controle das bombas de combate a incêndio e do sistema de desativação de ventilação no caso de incêndio devem ser resistentes ao fogo (a resistência ao fogo deverá durar pelo menos 90 minutos a 800 °C).