| CENTRO DE LANÇAMENTO DO “CYCLONE 4” REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO DELFIN OSAMU MIYAMARU CREA:0601039891 | GERENTE DO PROJETO MARCOS J. MAHLER DE ARAUJO CREA: 5060377083 |
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO AUGUSTO SALLA CREA: 5060931586 | GERENTE TÉCNICO SÉRGIO ROBERTO FRIGGI CREA: 0600199929 |
| PROJETO BÁSICO ÁREA DO POSTO DE COMANDO – CP ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |

| CDI STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE “CENTRAL DESIGN INSTITUTE”. NOME; ASSIN; DATA. Eng. Chefe; Osmachko; 21.08.09. Chefe do Setor; Nikolaev; 21.08.09. Espec. Chefe; Cherednichenko; 21.08.09. Chefe do grupo; Danilov; 21.08.09. Controle; Cherednichenko; 21.08.09. Realizado por; Bortnik; 21.08.09. Controle N; Cherednichenko; 21.08.09. |
| --- |
| CDI |  | 12.CP.0700.0900.AK.N |  | Explanatory Note |  |  |  |  |  |
| AUTOR |  | NÚMERO | REV | TÍTULO |  |  |  |  | DATA |
| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 13/11/09 |  |  |  |  |
| REV | MODIFICAÇÃO |  |  |  | DATA | PROJETO POR | RESPONSÁVEL | APROV. |  |

# 1.	 GERAL

Os sistemas de automação, supervisão e controle dos sistemas técnicos da estação elevatória de esgoto (0900) e da estação de tratamento de esgoto (0700) da área do Posto de Comando (CP) são projetados para automação dos sistemas técnicos e para controle centralizado do status e operação dos sistemas técnicos a partir da sala de plantão (sala 126) do prédio Posto de Comando (0100) da área CP.

Os sistemas de automação da estação elevatória de esgoto (0700) e estação de tratamento de esgoto (0900) serão fornecidos em conjunto com os equipamentos tecnológico destas.

A estação de tratamento de esgoto (0700) também deverá oferecer: automação do sistema E-2 de ventilação e sistema de desativação da ventilação mediante ativação automática do alarme de incêndio.

A automação e o de despacho dos sistemas técnicos da estação de tratamento de esgoto (0700) e estação elevatória de esgoto (0900) são realizados com o auxílio de controladores programáveis, software de base e de aplicação.

O volume de automação e de despacho é fornecido no memorial descritivo e no diagrama de automação funcional correspondente.

As informações que chegam à estação de controle de despacho são mostradas no controlador e na tela do computador do operador na forma de circuitos simbólicos, feitas com base no diagrama de automação funcional. O status do sistema e os relatórios de operação devem ser impressos.

O fornecimento de energia é realizado com o auxílio de unidades de fornecimento de energia sem interrupção.

## 2.	EScopO DE AUTOMAÇÃO E DE DESPACHO

### 2.1 	Escopo de Automação

O projeto prevê:

- controle automático do nível de esgoto em :

- tanque de recebimento da estação elevatória de esgoto;

- coletor de areia;

- tanque séptico.

- controle automático da bomba operacional da estação elevatória, que remete esgoto sanitário comum às usinas de tratamento de esgoto conforme o nível de água de esgoto no tanque de recebimento da estação elevatória;

- ativação automática de uma bomba reserve da estação elevatória de esgoto, na falha de acionamento da bomba operacional ou operar em modo normal da bomba ou ainda transbordo do tanque de recebimento da estação elevatória;

- controle automático do nível de :

- água de esgoto biologicamente tratada no tanque de água biologicamente tratada;

- água de esgoto tratada no tanque de contato;

- controle automático de entupimento do filtro de sorção (conforme diminuição da pressão nos filtros);

- controle automático da bomba operacional H2, fornecendo água biologicamente tratada para filtragem conforme o nível de água de esgoto no tanque de água;

- ativação automática da bomba de reserva H2 mediante falha da bomba operacional H2 para dar partida ou transbordo do tanque de água biologicamente tratada;

- desativação automática das bombas H2 mediante vazão excessiva do tanque de contato.

- controle automático de sedimento na usina para desidratação mecânica de sedimento;

- controle local da bomba H3, proporcionando entrega de sedimento para a usina para desidratação mecânica do sedimento;

- desativação automática da bomba H3 caso o nível de sedimento esteja transbordando na usina para desidratação mecânica do sedimento;

- controle automático das bombas Н4.1 e Н4.2 proporcionando fornecimento de solução de hipoclorito de sódio para descontaminação ao longo do fluxo na tubulação que entrega água de esgoto tratada para o tanque de contato;

- controle automático da bomba H5 proporcionando fornecimento de solução coagulante ao longo do fluxo na tubulação que entrega sedimento para consolidação mecânica à usina para desidratação mecânica do sedimento;

- controle automático interconectado do insuflador com operação das bombas Н1, Н2 e Н4;

- controle automático do sistema de ventilação E2 conforme a temperatura do ar dentro da sala de painéis (sala 102);

- desativação automática da ventilação mediante a ativação do sistema automático de alarme de incêndio.

- - 	controle local das bombas, insuflador e sistema de ventilação E2;

- controle da pressão nas tubulações de pressão das bombas e de pressão do ar no duto de ar após o ar ter passado pelo soprador por meio de dispositivos de indicação e sinalização locais;

- alarme visual local de:

- presença de energia elétrica nos circuitos de comutação e controle;

- operação das bombas Н1 a Н5;

- operação do insuflador;

- nível de água de esgoto sanitário comum: no tanque de recebimento da estação elevatória, no coletor de areia e tanque séptico;

- nível de água de esgoto biologicamente tratada no tanque de água biológica tratada;

- nível de água de esgoto tratada no tanque de contato;

- operação do sistema de ventilação E2.

- acionamento dos sistemas de alarme visual e sonoro no prédio estação de tratamento de esgoto (0700):

- na falha das bombas Н1 aН5;

- na falha do insuflador;

- na ativação automática da bomba reserva;

- na perda de tensão nos circuitos de controle;

- quando recebido alarme do nível de alarme no tanque de recebimento da estação elevatória, no coletor de areia, no tanque séptico, no tanque de água biologicamente tratada ou no tanque de contato.

### 2.2 	Escopo do Controle Remoto

O equipamento do sistema de despacho oferece o aviso visual e de áudio no centro de controle:

- na falha das bombas Н1 a Н5;

- na  falha do insuflador;

- na ativação automática da bomba reserva;

- na perda de tensão nos circuitos de inspeção;

- quando do recebimento de alarme de nível de alarme no tanque de recebimento da estação elevatório, do coletor de areia, do tanque séptico, do tanque de água biologicamente tratada ou do tanque de contato.

- Equipamentos e cabos do sistema de automação e de despacho são destinados a uso em clima tropical com alta umidade com temperatura ambiente de +5 °С a +40 °С e umidade relativa de até 98% na temperatura de +25 °С.

- Os cabos para o sistema de desativação de ventilação no caso de incêndio devem ser à prova de incêndio (resistência ao fogo de pelo menos 90 minutos a 800 °C).