Relatório Consolidado nº04

Monitoramento de Ruído Ambiental

Outubro de 2012 a Março de 2013

## 1. Introdução

As medições do monitoramento do Ruído Ambiental são realizadas em áreas internas e externas da UTE Presidente Médici (Fases A e B) e Candiota III (Fase C), em 9 pontos de monitoramento georreferenciados, considerando períodos diurnos e noturnos relativos ao período compreendido entre os meses de outubro de 2012 a março de 2013.

As medições são executadas pelo Técnico de Segurança do Trabalho, do quadro de empregados da CGTEE, Edson Roberto Duarte Weren, seguindo os critérios estabelecidos nas seguintes normas:

- Resolução CONAMA N.º 001 - É a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que visa controlar a poluição sonora. Fixa que são prejudiciais à saúde e ao sossego público os níveis de ruído superiores aos estabelecidos na Norma NBR 10.151; para edificações, os limites são estabelecidos pela NBR 10.152;

- NBR 10.151 - Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade;

- NBR 10.152 - Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade;

- Norma CETESB: L11.032 - Ruído - Determinação do nível de ruído de ambientes internos e externos de áreas habitadas.

O equipamento de medição de Pressão Sonora utilizado para o monitoramento foi o Audiodosímetro do fabricante Quest Tecnologies Inc. modelo Q-400 com Nº. de Série QDE 030019. O Aparelho possui Certificado de Calibração expedido pelo Laboratório Almont do Brasil Importações, sob o Nº. 1401-2012 (Anexo A), válido até Março de 2013.

O Nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq) em decibels ponderados em A [dB(A)] é o nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com ponderação A) referente a todo o intervalo de medição. Os equipamentos utilizados possuem recursos para medição de nível de pressão sonora equivalente ponderada “A” (LAeq).

As medições dos pontos de monitoramento externo foram realizadas nos dias 24 de outubro de 2012, 08 de novembro de 2012, 04 de dezembro de 2012, 08 de janeiro de 2013, 07 de fevereiro de 2013 e 14 de março de 2013. As medições diurnas foram realizadas em horário compreendido entre 13:13 h e 17:44: h e no período da noite foram realizadas medições entre as 20:00: h e 21:57 h.

### 2. Medições

As informações sobre a Geração Bruta da UTE Presidente Médici (Fases A e B) e Candiota III (Fase C), nos dias em que foram realizadas as medições de ruído são apresentadas de forma detalhada, por unidadesgeradora,snosquadros1

Quadro 1 - Geração bruta da UTE Presidente Médici (Fases A e B) e Candiota III (Fase C), nos dias e horários das coletas.

Os resultados das medições são apresentados nos quadros a seguir, com hora de início e hora final da medição, valores medidos em decibels (dB), localização do ponto em coordenadas UTM. No Anexo B é apresentado o Croqui dos Pontos de Medição de Ruído Ambiental.

Quadro 2 - Resultados das Medições de Ruído Diurno em 24/10/12

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 17:33:28 | 17:43:06 | Ponto 1 portaria | 63,4 |
| 15:54:34 | 16:01:11 | Ponto 2 vila Residencial | 48,9 |
| 15:43:25 | 15:49:49 | Ponto 3 pátio de carvão | 66,8 |
| 16:22:39 | 16:28:41 | Ponto 4 atrás da fase c | 74,5 |
| 16:56:37 | 17:02:26 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 69,1 |
| 16:32:13 | 16:39:36 | Ponto 6 torre de resfriamento | 69,9 |
| 16:04:10 | 16:09:51 | Ponto 7 refeitório | 56,3 |
| 15:25:56 | 15:33:07 | Ponto 8 aeroporto | 52,4 |
| 16:14:10 | 16:19:48 | Ponto 9 Canteiro fase C | 66,6 |

Quadro 3 - Resultados das Medições de Ruído Diurno em 08/11/12

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 14:12:49 | 14:19:38 | Ponto 1 portaria | 64,4 |
| 15:55:30 | 16:01:41 | Ponto 2 vila Residencial | 54,3 |
| 14:49:33 | 14:55:32 | Ponto 3 pátio de carvão | 62,7 |
| 15:22:46 | 15:28:39 | Ponto 4 atrás da fase c | 68,9 |
| 15:42:43 | 15:48:43 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 71,9 |
| 15:32:30 | 15:38:35 | Ponto 6 torre de resfriamento | 71,2 |
| 15:03:12 | 15:09:12 | Ponto 7 refeitório | 57,2 |
| 14:33:02 | 14:38:54 | Ponto 8 aeroporto | 50,2 |
| 15:13:48 | 15:19:40 | Ponto 9 Canteiro fase C | 64,4 |

Quadro 4 - Resultados das Medições de Ruído Diurno em 04/12/12

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 17:19:33 | 17:25:42 | Ponto 1 portaria | 72,2 |
| 16:24:19 | 16:29:41 | Ponto 2 vila Residencial | 46,2 |
| 16:13:45 | 16:19:39 | Ponto 3 pátio de carvão | 56,4 |
| 16:51:13 | 16:56:37 | Ponto 4 atrás da fase c | 53,1 |
| 17:09:42 | 17:15:55 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 75,0 |
| 16:59:46 | 17:05:36 | Ponto 6 torre de resfriamento | 71,2 |
| 16:32:28 | 16:38:45 | Ponto 7 refeitório | 52,8 |
| 15:59:10 | 16:04:43 | Ponto 8 aeroporto | 44,9 |
| 16:42:38 | 16:48:40 | Ponto 9 Canteiro fase C | 55,0 |

Quadro 5 - Resultados das Medições de Ruído Diurno em 08/01/13

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 17:20:21 | 17:27:10 | Ponto 1 portaria | 68,2 |
| 16:08:45 | 16:14:35 | Ponto 2 vila Residencial | 48,1 |
| 15:56:03 | 16:03:27 | Ponto 3 pátio de carvão | 63,6 |
| 16:37:52 | 16:43:31 | Ponto 4 atrás da fase c | 76,4 |
| 17:07:19 | 17:13:55 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 76,7 |
| 16:48:59 | 16:55:02 | Ponto 6 torre de resfriamento | 75,3 |
| 16:18:18 | 16:24:26 | Ponto 7 refeitório | 53,1 |
| 15:40:53 | 15:46:34 | Ponto 8 aeroporto | 42,2 |
| 16:28:45 | 16:34:39 | Ponto 9 Canteiro fase C | 67,7 |

Quadro 6 - Resultados das Medições de Ruído Diurno em 07/02/13

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 14:50:21 | 14:56:48 | Ponto 1 portaria | 65,3 |
| 13:46:36 | 13:52:21 | Ponto 2 vila Residencial | 52,7 |
| 13:29:31 | 13:35:01 | Ponto 3 pátio de carvão | 63,7 |
| 14:17:50 | 14:24:44 | Ponto 4 atrás da fase c | 74,9 |
| 14:39:09 | 14:46:30 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 84,1 |
| 14:28:34 | 14:34:01 | Ponto 6 torre de resfriamento | 74,0 |
| 13:57:02 | 14:03:26 | Ponto 7 refeitório | 57,6 |
| 13:13:47 | 13:20:00 | Ponto 8 aeroporto | 71,2 |
| 14:07:58 | 14:14:18 | Ponto 9 Canteiro fase C | 65,5 |

Quadro 7 - Resultados das Medições de Ruído Diurno em 14/03/13

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 17:38:17 | 17:44:01 | Ponto 1 portaria | 70,8 |
| 14:08:12 | 14:12:35 | Ponto 2 vila Residencial | 48,1 |
| 13:57:02 | 14:02:55 | Ponto 3 pátio de carvão | 62,1 |
| 14:35:55 | 14:41:53 | Ponto 4 atrás da fase c | 77,7 |
| 14:56:39 | 15:03:00 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 58,8 |
| 14:45:52 | 14:51:59 | Ponto 6 torre de resfriamento | 72,6 |
| 14:17:01 | 14:23:13 | Ponto 7 refeitório | 51,4 |
| 13:42:08 | 13:47:54 | Ponto 8 aeroporto | 42,7 |
| 14:27:25 | 14:33:17 | Ponto 9 Canteiro fase C | 66,8 |

Quadro 8 - Resultados das Medições de Ruído Noturno em 24/10/12

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 21:21:51 | 21:27:58 | Ponto 1 portaria | 67,5 |
| 20:24:41 | 20:30:53 | Ponto 2 vila Residencial | 52,4 |
| 20:14:30 | 20:19:58 | Ponto 3 pátio de carvão | 57,3 |
| 20:52:35 | 20:59:04 | Ponto 4 atrás da fase c | 75,7 |
| 21:12:03 | 21:17:56 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 71,0 |
| 21:02:12 | 21:07:59 | Ponto 6 torre de resfriamento | 70,6 |
| 20:34:36 | 20:39:57 | Ponto 7 refeitório | 58,6 |
| 20:00:03 | 20:06:00 | Ponto 8 aeroporto | 47,9 |
| 20:43:56 | 20:49:54 | Ponto 9 Canteiro fase C | 66,3 |

Quadro 9 - Resultados das Medições de Ruído Noturno em 08/11/12

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 21:51:54 | 21:57:34 | Ponto 1 portaria | 67,9 |
| 20:49:49 | 20:55:44 | Ponto 2 vila Residencial | 70,2 |
| 20:38:41 | 20:44:31 | Ponto 3 pátio de carvão | 65,8 |
| 21:11:00 | 21:16:31 | Ponto 4 atrás da fase c | 71,5 |
| 21:41:29 | 21:47:32 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 75,8 |
| 21:32:10 | 21:37:31 | Ponto 6 torre de resfriamento | 72,2 |
| 20:59:36 | 21:05:52 | Ponto 7 refeitório | 74,3 |
| 20:21:27 | 20:27:31 | Ponto 8 aeroporto | 62,2 |
| 21:23:11 | 21:28:31 | Ponto 9 Canteiro fase C | 70,5 |

Quadro 10 - Resultados das Medições de Ruído Noturno em 04/12/12

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 21:22:09 | 21:28:28 | Ponto 1 portaria | 66,9 |
| 20:25:43 | 20:31:40 | Ponto 2 vila Residencial | 45,8 |
| 20:14:25 | 20:20:36 | Ponto 3 pátio de carvão | 54,7 |
| 20:53:21 | 20:58:38 | Ponto 4 atrás da fase c | 55,4 |
| 21:11:30 | 21:17:43 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 62,0 |
| 21:01:37 | 21:07:41 | Ponto 6 torre de resfriamento | 72,1 |
| 20:34:45 | 20:40:59 | Ponto 7 refeitório | 52,3 |
| 20:00:03 | 20:05:36 | Ponto 8 aeroporto | 45,6 |
| 20:44:37 | 20:50:35 | Ponto 9 Canteiro fase C | 52,7 |

Quadro 11 - Resultados das Medições de Ruído Noturno em 08/01/13

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 21:25:31 | 21:32:47 | Ponto 1 portaria | 69,5 |
| 20:25:25 | 20:31:10 | Ponto 2 vila Residencial | 48,8 |
| 20:14:43 | 20:21:10 | Ponto 3 pátio de carvão | 63,8 |
| 20:52:44 | 20:58:08 | Ponto 4 atrás da fase c | 78,2 |
| 21:12:45 | 21:21:46 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 65,5 |
| 21:02:00 | 21:08:16 | Ponto 6 torre de resfriamento | 75,5 |
| 20:34:05 | 20:41:08 | Ponto 7 refeitório | 54,6 |
| 20:00:02 | 20:05:11 | Ponto 8 aeroporto | 44,2 |
| 20:44:57 | 20:50:09 | Ponto 9 Canteiro fase C | 68,2 |

Quadro 12 - Resultados das Medições de Ruído Noturno em 07/02/13

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 21:24:29 | 21:30:24 | Ponto 1 portaria | 68,0 |
| 20:26:50 | 20:33:13 | Ponto 2 vila Residencial | 52,1 |
| 20:15:51 | 20:22:05 | Ponto 3 pátio de carvão | 64,7 |
| 20:54:42 | 21:00:19 | Ponto 4 atrás da fase c | 74,1 |
| 21:15:11 | 21:21:18 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 70,1 |
| 21:04:22 | 21:11:20 | Ponto 6 torre de resfriamento | 73,9 |
| 20:36:07 | 20:42:19 | Ponto 7 refeitório | 56,3 |
| 20:00:03 | 20:06:14 | Ponto 8 aeroporto | 55,8 |
| 20:46:09 | 20:52:14 | Ponto 9 Canteiro fase C | 67,1 |

Quadro 13 - Resultados das Medições de Ruído Noturno em 14/03/13

| H. inicial | H. final | PONTO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LEQ |
| 21:20:34 | 21:25:57 | Ponto 1 portaria | 71,8 |
| 20:26:22 | 20:31:47 | Ponto 2 vila Residencial | 47,6 |
| 20:16:20 | 20:21:48 | Ponto 3 pátio de carvão | 62,2 |
| 20:53:00 | 20:58:49 | Ponto 4 atrás da fase c | 77,9 |
| 21:11:42 | 21:16:59 | Ponto 5 lagoa de água bruta | 65,8 |
| 21:01:58 | 21:07:51 | Ponto 6 torre de resfriamento | 73,1 |
| 20:35:22 | 20:41:07 | Ponto 7 refeitório | 53,7 |
| 20:00:04 | 20:06:06 | Ponto 8 aeroporto | 41,6 |
| 20:44:28 | 20:50:55 | Ponto 9 Canteiro fase C | 66,9 |

A velocidade de propagação do som depende da densidade e da pressão do ar. Deve-se levar em consideração que a densidade do ar é bastante influenciada pelo vapor d'água (umidade). O Analisador de Freqüência (Dosímetro) utilizado possui proteção da interferência do vento no microfone do medidor, que evita o "sopro" sobre o microfone. Mesmo com a proteção do aparelho são consideradas as influências ambientais (velocidade do vento) nas análises dos dados, conforme Quadro 14.

Quadro 14 – Demonstrativo da velocidade do vento nos dias e horários de medição

A velocidade dos ventos é classificada segundo a Escala de Beaufort, citada na Norma CETESB: L11.032 e apresentada no Quadro 15.

Quadro 15 - Escala de Beaufort para velocidade do vento.

| Nº de Beaufort | Velocidade | Classificação | Ação do vento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | km/h | m/s |  |  |
| 0 | 0 a 1 | 0 a 0,3 | Calmo | Fumaça vertical |
| 1 | 2 a 6 | 0,6 a 1,7 | Quase calmo | Fumaça em ângulo |
| 2 | 7 a 12 | 1,9 a 3,3 | Brisa leve | Perceptível no rosto; pequeno movimento das folhas das árvores |
| 3 | 13 a 18 | 3,6 a 5,0 | Vento fraco | Movimento de folhas e galhos finos |
| 4 | 19 a 26 | 5,3 a 7,2 | Vento moderado | Levanta poeira e folhas de papel; movimento de galhos de árvores |
| 5 | 27 a 35 | 7,5 a 9,7 | Vento regular | Balanço de arbustos; formação de pequenas ondas em depósitos de água |
| 6 | 36 a 44 | 10,0 a 12,2 | Vento meio forte | Movimento de galhos grossos; assobio de fios elétricos; dificuldade de manter um guarda-chuva aberto |
| 7 | 45 a 54 | 12,5 a 15,0 | Vento forte | Movimento de todas as árvores; dificuldade de caminhar em sentido contrário ao do vento |
| 8 | 55 a 65 | 15,3 a 18,1 | Vento muito forte | Quebra de alguns galhos de árvores; impossibilidade de caminhar |
| 9 | 66 a 77 | 18,3 a 21,4 | Ventania | Pequenos estragos nas edificações |
| 10 | 78 a 90 | 21,7 a 25,0 | Vendaval | Arranca árvores; grandes estragos em edificações |
| 11 | 91 a 104 | 25,3 a 28,9 | Tempestade | Graves estragos generalizados |
| 12 | > 104 | > 28,9 | Furacão | - |

### 3. Análise dos resultados

Os resultados das medições apresentados são avaliados considerando-se as situações de transição operacional e condições atmosféricas. Quanto aos Níveis Admissíveis de Ruído, o nível sonoro corrigido dos pontos analisados deve ser menor ou igual ao estabelecido no Quadro 16 para o ambiente e horário correspondente.

Quadro 16 - Níveis admissíveis de ruído em áreas urbanas conforme ABNT – NBR-10.151

| Tipos de Áreas | Diurno | Noturno |
| --- | --- | --- |
| Sítios e fazendas | 40 | 35 |
| Estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas | 50 | 45 |
| Mista, predominantemente residencial. | 55 | 50 |
| Mista, com vocação comercial e administrativa. | 60 | 55 |
| Mista, com vocação recreacional | 65 | 55 |
| Predominantemente industrial | 70 | 60 |

#### Gráficos dos resultados das Medições de Ruído Ambiental

A seguir as análises das Medições de Ruído Ambiental são graficamente apresentadas.

Gráfico 1 – Resultado da medição diurna para o ponto 1.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 68,61 dB(A).

Gráfico 2 – Resultado da medição diurna para o ponto 3.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 63,47 dB(A).

Gráfico 3 – Resultado da medição diurna para o ponto 4.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 74,51 dB(A).

Gráfico 4 – Resultado da medição diurna para o ponto 5.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 77,78 dB(A).

Gráfico 5 – Resultado da medição diurna para o ponto 6.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 73,23 dB(A).

Gráfico 6 – Resultado da medição diurna para o ponto 7.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 55,36 dB(A).

Gráfico 7 – Resultado da medição diurna para o ponto 9.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 65,62 dB(A).

Gráfico 8 – Resultado da medição diurna para o ponto 2.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 50,69 dB(A).

Gráfico 9 – Resultado da medição diurna para o ponto 8.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 63,53 dB(A).

Gráfico 10 – Resultado da medição noturna para o ponto  1.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 68,94 dB(A).

Gráfico 11 – Resultado da medição noturna para o ponto 3.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 62,88 dB(A).

Gráfico 12 – Resultado da medição noturna para o ponto 4

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 75,34 dB(A).

Gráfico 13 – Resultado da medição noturna para o ponto 5.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 70,66 dB(A).

Gráfico 14 – Resultado da medição noturna para o ponto 6.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 73,18 dB(A).

Gráfico 15 – Resultado da medição noturna para o ponto 7.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 66,81 dB(A).

Gráfico 16 – Resultado da medição notuurna para o ponto 9.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 67,31 dB(A).

Gráfico 17 – Resultado da medição noturna para o ponto 2.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 62,62 dB(A).

Gráfico 18 – Resultado da medição noturna para o ponto 8.

Nível médio para o período baseado na equivalência de energia de pressão sonora: 55,60 dB(A).

### 4. Conclusão

Os resultados da Área Predominantemente Industrial para o período Diurno mostram alguns valores acima dos níveis indicados na NBR 10.151 durante toda a campanha de coleta de dados. Deve-se considerar que os pontos que excedem o nível indicado são pontos que estão localizados dentro do complexo da Usina.

Para o período Noturno os níveis de pressão sonora do complexo tendem a permanecer estáveis devido à geração ininterrupta. A anormalidade decorre de o limite noturno ser inferior ao diurno em 10 dB conforme estabelecido na NBR 10.151.

Pontos 1, 2, 3, 7 e 9 – Período Diurno

Em todos os meses de medição o nível de pressão sonora se manteve dentro do limite estabelecido para este tipo de área.

Ponto 4 – Período Diurno

No mês de dezembro de 2012 o nível de pressão sonora ficou acima do limite estabelecido para este tipo de área. Suspeita-se da ação da velocidade do vento na categoria meio forte.

No mês de março de 2013 o nível de pressão sonora ficou acima do limite estabelecido para este tipo de área. Suspeita-se da ação da produção da usina em aproximadamente 450,80 MW, potencializada pela ação do vento na categoria regular.

Pontos 5 e 6 – Período Diurno

Praticamente em todos os meses o nível de pressão sonora se manteve acima do limite estabelecido para este tipo de área.

Ponto 8 – Período Diurno

Em todos os meses registraram-se valores acima dos parâmetros indicados na NBR 10151. É importante salientar que o valor para esta categoria é rebaixado para 40 dB. Este ponto recebe influência da rodovia localizada próxima, o que influencia nos altos valores medidos. Outra característica que pode alterar esse valor é a conformidade do relevo, pois é uma região de campo aberto, que recebe grande influência dos ventos.

Ponto 1, 5 e 6 – Período Noturno

Em todos os meses de medição o nível de pressão sonora se manteve acima do limite estabelecido para este tipo de área.

Ponto 2 – Período Noturno

Nos meses de outubro de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013 o nível de pressão sonora se manteve acima do limite estabelecido para este tipo de área. Como o parâmetro de referência decai para 50 dB, os valores medidos ficam acima do indicado pela NBR 10.151. Deve-se considerar que por se tratar de área residencial, o ponto de monitoramento apresenta comportamentos rotineiros que também geram ruídos, como, por exemplo, latido de cães, sons de TV e música.

Pontos 3 – Período Noturno

Com exceção dos meses de outubro e dezembro de 2013 em todo os meses o nível de pressão sonora se manteve acima do limite estabelecido para este tipo de área.

Pontos 4 – Período Noturno

Com exceção do mês dezembro de 2013 em todo os meses o nível de pressão sonora se manteve acima do limite estabelecido para este tipo de área.

Ponto 7  - Período Noturno

No mês de novembro de 2013 o nível de pressão sonora se manteve acima do limite estabelecido para este tipo de área.

Ponto 8 – Período Noturno

Este ponto apresenta um comportamento atípico do que se esperaria de um ponto sem influências, considerado ponto branco, pois tanto nas medições diurnas como nas medições noturnas apresenta valores acima do parâmetro indicado na NBR 10151 (acima de 35 dB). Tendo em vista a proximidade do ponto a uma rodovia, foram constatados grandes fluxos de tráfego em todas as datas em que foram realizadas medições de ruído ambiental.

Ponto 9  - Período Noturno

Com exceção do mês de novembro de 2013 o nível de pressão sonora se manteve acima do limite estabelecido para este tipo de área.

### 5. Elaboração

Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho – DAS.

_______________________                                                                                                       Edson Roberto Duarte Weren                                                                                                                                                                              Técnico Segurança do Trabalho                                                                                                                                                                                                                                      	MTE 001569-5